| 序号 | 项目名称 | 资源需求及项目预算 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 影像诊断系统配套UPS项目 | 一、资源要求： 1、两套在线模块化的UPS电源主控器。每套主控器功率不低于60KVA/60KW，三相电进三相出，支持并机，最大可扩充到不低于120KVA或N+X冗余，尺寸不大于600*1000*2000mm（宽深高），重量不大于350kg，配旁路、输入、输出、维修、电池开关、逆变模块、旁路模块和彩屏显示模块等安装配件及耗材。智能电池管理，智慧型风扇降低噪音，可设定±16节/±18节/±20节电池。 2、蓄电池数量不低于192节，单节额定容量不低于12V/120Ah，免维护铅酸蓄电池， 需与UPS电源控制器同一品牌，需提供泰尔认证检验报告。 3、配置坚固耐用，防静电的电池箱（含电池架）。 4、报价需包括安装施工涉及到的所有配件、材料、电线、安装调试人工费用、送货费、税等。 5、质保期不低于三年。 二、项目总预算不高于30万元； |