电梯维修保养服务需求

一、维保内容：

梧州市人民医院1号住院楼、门诊医技楼在用的乘客电梯29台、自动扶梯4台，共33，电梯品牌为迅达和广州广日（具体详见附表1）；维保具体内容及要求详见附件1。

二、服务期限：1年。

三、维保方式：清包技术维保方式。

若电梯配件发生损坏，由电梯使用单位有偿更换，并且由电梯使用单位专人确认签字，每月结算。（电梯常用配件费用详见附表2）

附表1：医院在运行的33台电梯的技术规格参数

| 序号 | 使用地点 | 品牌 | 产品型号 | 层/站 | 载重量（kg）/ 提升高度（m) | 速度（m/s） | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼1#梯 | 迅达（中国）电梯有限公司 | Schindler 5400 AP | 7/7 | 1000 | 1.75 | 1 |
| 2 | 门诊楼2#梯 | 迅达（中国）电梯有限公司 | Schindler 5400 AP | 7/7 | 1000 | 1.75 | 1 |
| 3 | 门诊楼3#梯 | 迅达（中国）电梯有限公司 | Schindler 5400 AP | 7/7 | 1000 | 1.75 | 1 |
| 4 | 门诊楼4#梯 | 迅达（中国）电梯有限公司 | Schindler 300C MMR | 6/6 | 1600 | 1.75 | 1 |
| 5 | 门诊楼5#梯 | 苏州迅达电梯有限公司 | Schindler 300C MMR | 6/6 | 1600 | 1.75 | 1 |
| 6 | 门诊楼6#梯 | 苏州迅达电梯有限公司 | Schindler 300C MMR | 6/6 | 1600 | 1.75 | 1 |
| 7 | 门诊楼7#梯 | 迅达（中国）电梯有限公司 | Schindler 300C MMR | 8/8 | 1600 | 1.75 | 1 |
| 8 | 住院楼8#梯 | 迅达（中国）电梯有限公司 | Schindler 5400 AP | 18/18 | 1000 | 1.75 | 1 |
| 9 | 住院楼9#梯 | 迅达（中国）电梯有限公司 | Schindler 5400 AP | 18/18 | 1000 | 1.75 | 1 |
| 10 | 住院楼10#梯 | 迅达（中国）电梯有限公司 | Schindler 5400 AP | 18/18 | 1000 | 1.75 | 1 |
| 11 | 住院楼11#梯 | 迅达（中国）电梯有限公司 | Schindler 300C MMR | 18/18 | 1600 | 1.75 | 1 |
| 12 | 住院楼12#梯 | 迅达（中国）电梯有限公司 | Schindler 300C MMR | 18/18 | 1600 | 1.75 | 1 |
| 13 | 住院楼13#梯 | 迅达（中国）电梯有限公司 | Schindler 300C MMR | 18/18 | 1600 | 1.75 | 1 |
| 14 | 住院楼14#梯 | 迅达（中国）电梯有限公司 | Schindler 5400 AP | 18/18 | 1000 | 1.75 | 1 |
| 15 | 住院楼15#梯 | 苏州迅达电梯有限公司 | Schindler 300C MMR | 18/18 | 1600 | 1.75 | 1 |
| 16 | 住院楼16#梯 | 苏州迅达电梯有限公司 | Schindler 300C MMR | 18/18 | 1600 | 1.75 | 1 |
| 17 | 儿科楼17#梯 | 广州广日电梯工业公司 | MCA-B1600-C090 | 12/12 | 1600 | 1.75 | 1 |
| 18 | 儿科楼18#梯 | 广州广日电梯工业公司 | MCA-B1600-C090 | 12/12 | 1600 | 1.75 | 1 |
| 19 | 儿科楼19#梯 | 广州广日电梯工业公司 | MCA-B1600-C090 | 12/12 | 1600 | 1.75 | 1 |
| 20 | 5号楼20#梯 | 广州广日电梯工业公司 | MAX-B1600-C01.5 | 12/12 | 1600 | 1.5 | 1 |
| 21 | 5号楼21#梯 | 广州广日电梯工业公司 | MAX-B1600-C01.5 | 12/12 | 1600 | 1.5 | 1 |
| 22 | 5号楼22#梯 | 广州广日电梯工业公司 | MAX-B1600-C01.5 | 12/12 | 1600 | 1.5 | 1 |
| 23 | 1#仓库 | 广州广日电梯工业公司 | G.Wiz630-2S1.0 | 3/3 | 630 | 1.0 | 1 |
| 24 | 手术室-供应室专用货梯 | 迅达（中国）电梯有限公司 | DXTW200 | 2/2 | 200 | 0.4 | 2 |
| 25 | 公租房A栋 | 广州广日电梯工业公司 | MAX1000-C01.75 | 17/17 | 1000 | 1.75 | 1 |
| 26 | 公租房A栋 | 广州广日电梯工业公司 | MAX1000-C01.75 | 17/17 | 1000 | 1.75 | 1 |
| 27 | 公租房B栋 | 广州广日电梯工业公司 | MAX1000-C01.75 | 17/17 | 1000 | 1.75 | 1 |
| 28 | 公租房B栋 | 广州广日电梯工业公司 | MAX1000-C01.75 | 17/17 | 1000 | 1.75 | 1 |
| 29 | 门诊楼1-2层扶梯 | 迅达（中国）电梯有限公司 | Schindler 9000 |  | 4.2 | 0.5 | 2 |
| 30 | 门诊楼2-3层扶梯 | 迅达（中国）电梯有限公司 | Schindler 9000 |  | 3.9 | 0.5 | 2 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 33 |

附表2：电梯常用配件价目表

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 上限单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 层门滑块 | 只 | 15 |
|  | 轿门滑块 | 只 | 15 |
|  | 保险丝 | 条 | 10 |
|  | 防震胶 | 粒 | 10 |
|  | 对重滑块 | 只 | 85元 |
|  | 按钮 | 只 | 95元 |
|  | 靴衬 13K / 8K | 只 | 90元 |
|  | 油盅 | 只 | 75元 |
|  | 船型开关 | 只 | 75元 |
|  | 警铃 | 只 | 110元 |
|  | 应急灯 | 只 | 60元 |
|  | 门头钢丝绳 | 只 | 130元 |
|  | 继电器 | 只 | 85元 |
|  | 关门到位开关 | 只 | 460元 |
|  | 泊梯锁 | 只 | 285 |
|  | 限位开关 | 只 | 420元 |
|  | 减速开关 | 只 | 420元 |
|  | 轿门防夹人装置底座 | 只 | 430元 |
|  | 底坑补偿链导向装置 | 只 | 550元 |
|  | 补偿链 | 米 | 70元 |
|  | 限速器轴承 | 只 | 500元 |
|  | 无线对外联络装置电源 | 只 | 420元 |
|  | 光幕 | 付 | 3200元 |
|  | 轿厢楼层指令板 | 块 | 480元 |
|  | 底坑涨紧轮 | 只 | 930元 |
|  | 抱闸制动器 | 只 | 7000元 |
|  | 控制柜主板 | 块 | 16800元 |
|  | CUP板 | 块 | 22937元 |
|  | 开关电源 | 只 | 930元 |
|  | 运行接触器 | 只 | 3100元 |
|  | 变频门机（迅达梯） | 台 | 28000元 |
|  | 钢丝绳（直径10，品牌：天津高盛） | 米 | 15元 |
|  | 门机板 | 块 | 2100元 |
|  | 门机马达 | 台 | 3550元 |
|  | 外呼板 | 块 | 720元 |
|  | 外呼总控制板 | 块 | 13200元 |
|  | 补偿链轮 | 只 | 480元 |
|  | 轿厢通信板 | 块 | 7200元 |
|  | 机房导向轮 | 只 | 7200元 |
|  | 井道楼层编码器 | 只 | 11330元 |
|  | 变频器 | 台 | 34900元 |
|  | 曳引轮 | 只 | 3300元 |
|  | 限速器 | 台 | 7600元 |
|  | 梳齿板 | 块 | 35元 |
|  | 边介条 | 条 | 25元 |
|  | 扶手带涨紧链 | 条 | 1300 |

备注:电梯维护维修零部件必须是现用电梯品牌的原厂供应零件。

附件1：电梯技术维修保养要求

一、人员架构

为完成本工程，供应商应派遣5名人员组成工程队伍。人员均应持有特种设备作业上岗证T证。人员架构如下：

| 岗位 | 人数（名） | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| 现场负责人 | 1 | 主要负责电梯的维修保养、与采购人的沟通和协调、维保人员的调配等工作。 |
| 技术总监 | 1 | 重大维修和处理故障 |
| 质量管理员 | 1 | 维保质量、零配件质量的监管 |
| 维保人员 | 2 | 主要负责电梯设备的保养工作，其中一名维保人员常驻作应急维修工作。 |

提供24小时急修联系电话，应急修理作业时间：8时至18时，接通知后30分钟内到达，其余时间段40分钟内到达。

二、维保计划

（一）电梯使用单位的电梯司机或维护管理人员除每日在工作开始前应对电梯做准备性的试车外，并应每日对机房内的机械和电气装备作巡视性的检查。发现异常情况应及时通知我公司维修人员，严禁电梯带病工作。 维修保养人员是经过严格培训，并持有省级技术监督局颁发的特种设备上岗操作证书。公司维修保养人员必须严格遵守操作规程，使所有保养电梯安全运行。严禁违章，确保电梯内外门连锁完好。确保电梯各润滑部分不缺油、油路畅通。确保电梯各安全环节动作正常可靠，且无失效和断、短接现象。确保电梯机房、井道、轿顶、底坑清洁。

（二）维保时间

维保时间分每半月作一次、每季度、半年度、全年度维保，具体时间由维保人员与使用单位协商安排。

（三）每半月检查

电梯维修保养人员应每两周一次对电梯的主要机械设备和电气设备进行检查，检查其动作的可靠性和工作的正确性，并进行必要的修正和润滑。（详见附表3）

（四）季度检查

电梯维修保养人员应每三个月一次对电梯的一般重要机械设备和电气设备进行比较细致的检查，调整和修正。（详见附表4）

（五）机房：

（1）蜗轮减速箱及电机轴承是否有油。

（2）制动器动作是否正常，制动瓦与制动轮之间间隙是否正常。

（3）曳引钢丝绳是否渗油过多而引起滑移。

（4）限速器钢丝绳运行是否正常。

（5）检查曳引机、控制柜内的主要部件紧固螺钉、螺栓是否有松动。

（六）轿顶：

检查门机系统、调节和清洁门驱动装置等部件，如：电动机皮带、速度控制开关、门悬挂滚轮、安全开关、开门机和弹簧等。

（1）清洁轿门、厅门地坎和上坎（门导轨）。

（2）检查门刀和门锁滚轮之间的间隙。

（3）检查并调节和清洁全部厅门及其附属件，如：尼龙滚轮、钢丝绳张力、门扇中心、门与地坎之间的间隙等。

（七）井道

（1）检查对重装置和轿厢连接件，调节对重导靴。

（2）检查轿厢导靴和安全钳的工作情况，必要时进行调节间隙并润滑。

（3）检查各根曳引绳的张紧情况是否受力均匀。

（4）检查井道内电器部件工作状况是否正常，并做好清洁工作，如：平层感应器、终端换速开关等。

（5）清洗轿厢导轨和对重导轨，清洗导靴。

（6）检查称量装置工作是否正常，并调整。

（7）检查油杯，免费加导轨油。

（八）轿厢内部：

检查轿厢操纵箱上各按钮应动作灵活、可靠。轿厢位置显示器显示正确。

检查轿厢照明、风扇、警铃、对讲电话、应急照明工作是否正常。

检查电梯的运行性能、起动、运行、减速和停止过程是否正常，运行噪声是否符合国标要求。

检查轿门开关动作是否正常，光幕门边保护动作可靠，开关门噪声是否符合国标要求。

（九）底坑和轿底：

（1）检查底坑停止开关、液压缓冲器开关、涨紧轮开关工作是否正常。

（2）检查电梯终端限位开关、慢车限位开关工作是否正常。

（3）检查安全钳工作是否正常，清洁并加润滑油。

（4）检查油压缓冲器的油位变动情况，补充注油。对油压柱外露部位进行清洗，并涂抹防锈油。

（5）检查曳引绳、补偿链和限速器绳的伸长情况，并适当调节。

检查各停靠层站呼梯按钮、楼层显示、到站指示灯、到站铃工作是否正常。

（十）半年、年度检查

电梯维修保养人员在电梯运行半年、一年时各按照片要求，应对电梯进行一次技术检验，详细检查所有电梯的机械、电气、安全设备的情况，整机调试等。（详见附表5、6）

附表3                半月保养项目内容及要求

| 序 号 | 项类 | 项目内容 | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 资料检查 | 设备铭牌 | 在轿厢内显著位置处必须固定有设备，铭牌内容至少应有额定载重量或额定载客数。 |
| 2 |  | 合格标志 | 电梯《安全检验合格》标志应固定在轿厢内明显的位置上。 |
| 3 |  |  | 《安全检验合格》标志超过有效期的电梯不得使用。 |
| 4 |  | 规章制度 | 操作规章，应急措施和救援预案、电梯钥匙使用管理等安全 运行管理制度应张贴或悬挂在机房或控制柜明显处。 |
| 5 |  | 安全标识 | 标识醒目、清晰，意思表达准确易懂。 |
| 6 |  | 乘客须知 | 内容必须完整、清晰，并在轿厢内明显地方公布。 |
| 7 |  | 运营记录 | 应有运行、检查、维护保养、修理、改造情况及故障处理结果记录。 |
| 8 | 二整机 | 旋转 部件防护 | 在机房（机器设备间）内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器，在井道内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器及张紧轮、补偿绳张紧轮，在轿厢上的滑轮、链轮与钢丝绳、链条形成传动的旋转部件的防护装置完好无变形。 |
| 9 | 三 机 房 | 机房（机器 设备间） | 机房（机器设备间）应当专用，不得用于电梯以外的其他用途。 |
| 10 |  | 环境 | 机房及通道清洁无杂物，门窗完好。 |
| 11 |  |  | 机房通风应良好，机房内的环境温度应保持在5～40℃之间。 |
| 12 |  | 机房照明 | 机房应当设置永久性电气照明，照度应当足够。 |
| 13 |  | 通道照明 | 通道应当设置永久性电气照明，照度应当足够。 |
| 14 |  | 通道门 | 门应当装有带钥匙的锁，并且可以从机房内不用钥匙打开。 |
| 15 |  |  | 门外侧应当标明“机房重地，闲人免进”，或有其它类似警示标志。 |
| 16 |  | 控制柜 | 接触器和继电器的触点接触良好。 |
| 17 |  | 驱动主机 | 工作时应当无异常噪声和振动。 |
| 18 |  |  | 减速机油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏。 |
| 19 |  | 制动装置 | 各销轴部位润滑良好，动作灵活可靠，保持有足够的制动力。 |
| 20 |  |  | 制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦。 |
| 21 |  | 限速器 | 限速器核验合格证书应在有效期内。如果限速器使用周期达到2年或者动作出现异常，应当由经许可的电梯检验机构或者电梯生产单位对限速器进行动作速度校验，并且由该单位出具校验报告。 |
| 22 |  | 编码器 | 应清洁无尘，安装牢固。 |
| 23 |  | 选层器 | 动静触点清洁，无烧蚀。 |
| 24 | 四井道 | 导轨上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无渗漏。 |
| 25 |  | 井道照明 | 当所有的门关闭时，在轿顶面以上和底坑地面以上1m处应当具有足够照度。 |
| 26 |  | 对重 （平衡重） | 如果对重（平衡重）由重块组成，应当可靠固定。 |
| 27 | 五底坑 | 底坑 | 底坑底部应当光滑平整，不得渗水、漏水。 |
| 28 |  |  | 停止装置动作可靠有效，该装置为双稳态、红色并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护。 |
| 29 |  |  | 井道（底坑）灯开关动作可靠有效。 |
| 30 |  | 轿顶环境 | 应清洁无杂物，防护栏牢固可靠，安全标志清晰。 |

| 序 号 | 项类 | 项目内容 | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 七 轿 厢 | 轿顶环境 | 应清洁无杂物，防护栏牢固可靠，安全标志清晰。 |
| 32 |  | 轿顶（轿厢内）电气装置 | 检修运行控制装置功能应可靠有效。 |
| 33 |  |  | 停止装置动作应可靠有效。 |
| 34 |  | 安全窗（门） | 验证锁紧的电气安全装置动作可靠有效。 |
| 35 |  | 轿厢面积 | 轿厢超面积的载货电梯，必须满足GB7588－2003中8.2.2的要求。 |
| 36 |  | 轿厢显示 | 轿厢指令按钮齐全、有效，显示正确、清楚。 |
| 37 |  | 轿厢照明 | 轿厢应当设置永久性电气照明，照度应当足够。 |
| 38 |  | 轿厢风扇 | 风扇工作时应当无异常噪声和振动。 |
| 39 |  | 紧急照明 | 正常照明电源中断时，能够自动接通紧急照明电源，该电源能够自动再充电，并且至少能够供1W灯泡用电1h.。 |
| 40 |  | 紧急报警装置 | 应能与救援服务持续对讲联系，紧急报警装置的供电来自前条所述的紧急照明电源或者等效电源。 |
| 41 |  | 平层精度 | 电梯轿厢的平层准确度宜在±10mm范围内。平层保持精度宜在±20mm范围内。 |
| 42 | 八 轿⌒ 层 ︶ 门 | 玻璃门 | 有防止儿童的手被拖曳的措施。 |
| 43 |  | 防止门夹人的保护装置 | 当人员通过层门入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，该装置应当自动使门重新开启。 |
| 44 |  | 门运行和导向 | 层门和轿门运行正常，不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位，地坎清洁，导靴磨损量不超过制造单位要求。 |
| 45 |  | 自动关门装置 | 当轿厢在开锁区域之外时，如果层门开启（无论何种原因），自动关门装置应能确保该层门自动关闭。 |
| 46 |  |  | 自动关闭装置采用重块时，应当有防止重块坠落的措施。 |
| 47 |  | 紧急开锁装置 | 每个层门均应当能够被一把符合要求的钥匙从外面开启。 |
| 48 |  |  | 紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应当保持开锁位置。 |
| 49 |  | 门的锁紧 | 轿厢应当在门的锁紧元件不合不小于7mm时才能启动。 |
| 50 |  |  | 验证门锁紧的电气安全装置动作可靠有效。 |
| 51 |  | 门的闭合 | 正常运行时应当不能打开层门和轿门，除非轿厢在该层门的开锁区域内停止或停站；如果一个层门或者轿门（或者多扇门中的任何一扇门）开着，在正常操作情况下，应当不能启动电梯或者不能保持继续运行。 |
| 52 |  |  | 验证每个层门和轿门闭合的电气安全装置动作可靠有效。 |
| 53 |  |  | 电梯运行时，轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎不得互相碰擦。 |
| 54 |  | 层站显示 | 层站指令按钮齐全、有效、显示正确、清楚。 |

附表4      季度保养项目内容及要求

| 序 号 | 项类 | 项目内容 | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三 机 房 | 驱动主机 | 曳引轮轮槽应清洁，无严重油腻。 |
| 2 |  | 制动装置 | 制动衬磨损均匀，磨损量不应大于电梯制造单位的规定值。 |
| 3 |  | 限速器 | 销轴部分润滑良好、转动灵活，限速器轮槽和限速绳清洁无油腻。 |
| 4 |  |  | 限速器或者其他装置上应当设有在轿厢上行或者下午速度达到限速器动作速度之前动作的电气安全装置，以及验证限速器复位状态的电气安全装置，该电气安全装置应可靠有效。 |
| 5 | 四井道 | 位置脉冲器 | 应工作可靠有效。 |
| 6 |  | 靴衬、滚轮 | 应无变形、脱落，磨损量不超过制造单位要求。 |
| 7 | 五 底 坑 | 限速绳张 紧装置 | 当限速器绳断裂或者过分伸长时，电气安全装置应当动作使电梯停止运转。 |
| 8 |  |  | 张紧轮距底坑地面高度应符合电梯制造单位的规定值。 |
| 9 |  | 缓冲器 | 耗能型缓冲器液位应当正确，验证柱塞复位的电气安全装置可靠有效。 |
| 10 | 六 悬挂装置 | 悬挂钢丝绳 | 应清洁，无严重油腻。 |
| 11 |  | 补偿装置 | 检查补偿绳最小张紧位置的电气安全装置应当可靠有效。 |
| 12 |  |  | 防跳装置动作时，电气安全装置应当使电梯停止运行。 |
| 13 |  | 松绳（链）保护 | 如果强制驱动电梯的轿厢悬挂在两根钢丝绳或者链条上，则应当设置检查绳（链）松驰的电气安全装置，当其中一根钢丝绳（链）发生异常相对伸长时，电梯应当停止运行。 |
| 14 | 七 轿厢 | 安全钳 | 安全钳应清洁，无严重油腻。 |
| 15 |  |  | 安全钳钳座固定无松动，传动机构灵活，开关触点有效。 |
| 16 |  |  | 安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致。 |
| 17 | 八轿⌒层︶门 | 门系统传 动装置 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带应按制造单位要求进行清洁和调整。 |

附表5    半年保养项目内容及要求

| 序 号 | 项类 | 项目内容 | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二 整 机 | 环境 | 全面清洁 |
| 2 |  | 连接件 | 螺栓应固定无松动 |
| 3 |  |  | 销轴应有防止脱落的措施，润滑应良好，不应有轴向移动。 |
| 4 |  |  | 铆钉不应有松动现象。 |
| 5 |  |  | 轴端卡板不应有松动及脱槽现象。 |
| 6 |  | 轴承 | 无异常响声，无振动，润滑良好。 |
| 7 | 三 机房 | 驱动主机 | 曳引轮轮槽磨损量不超过制造单位要求。 |
| 8 |  | 制动装置 | 检测开关应工作可靠有效。 |
| 9 |  | 紧急操作装置 | 对于可拆缷盘车手轮，如设置电气安全装置，该安全装置最迟在盘车手轮装上电梯驱动主机时应当动作。 |
| 10 | 四井 道 | 限制开关 | 极限开关在轿厢或者对重接触缓冲器前起作用，并且在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。 |
| 11 |  |  | 限位开关、强迫换速开关应工作可靠有效。 |
| 12 | 五底坑 | 缓冲器 | 对重装置的撞板与缓冲器顶面间的距离应符合GB10060的要求。 |
| 13 | 六 悬挂钢丝绳 | 悬挂钢丝绳 | 出现笼状畸变、绳芯挤出、扭结、部分压编、弯折应当报废。 |
| 14 |  |  | 断丝分散出现在整条钢丝绳，任何一个捻距内单股的断丝数大于4根；或者断丝集中在钢丝绳某一部分或一股，一个捻距内断丝总数大于12根（对于股数为6的钢丝绳）或者大于16根（对于股数为8的钢丝绳）应当报废。 |
| 15 |  |  | 磨损后的钢丝绳直径小于钢丝绳公称直径的90%应当报废。 |
| 16 |  |  | 曳引绳张力与平均值偏差均不大于5%，曳引绳或者悬挂钢丝绳端固定应当可靠，弹簧、螺母、开口销部件无缺损。 |
| 17 |  | 补偿装置 | 补偿绳（链）端固定应当可靠。 |
| 18 | 七轿厢 | 超载保护装置 | 轿厢内的载荷超过110%倍额定载重量（超载量不少于75kg）时，能够防止电梯正常启动及再平层，并且轿内有音响或者发光信号提示，动力驱动的自动门完全打开，手动门保持在未锁状态。 |
| 19 | 八 轿⌒ 层 ︶ 门 | 门间隙 | 门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯应不大于6mm;对于载货电梯应不大于8mm,使用过程中磨损，允许达到10mm。 |
| 20 |  |  | 在水平移动门和折叠门主动门扇的开启方向，以150N的人力施加在一个最不利的点，前条所述的间隙允许增大，但对于旁开门应不大于30mm，对于中分开其总和应不大于45mm。 |

附表6   年度保养项目内容及要求

| 序 号 | 项 类 | 项目内容 | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三 机 房 | 控制柜 | 每台电梯的断相或错相保护装置可靠有效。 |
| 2 |  |  | 各仪表显示清楚、正确。 |
| 3 |  |  | 各接线紧固、整齐、线号齐全清晰。 |
| 4 |  | 驱动主机 | 按制造单位要求适时更换减速箱内齿轮油，保证油质符合要求。 |
| 5 |  | 制动装置 | 可拆缷的制动器铁芯（柱塞）应按制造单位要求进行清洁、润滑。 |
| 6 |  | 紧急操 作装置 | 松闸扳手应涂成红色，盘车手轮应是无辐条的并且涂成黄色，可拆缷盘车手轮应放置在机房内容易接近的明显部位。 |
| 7 |  |  | 在电梯驱动主机上接近盘车手轮处，应明显标出轿厢运行方向，如果手轮是不能拆缷的可以在手轮上标出。 |
| 8 |  |  | 应当能够通过操纵手动松闸装置松开制动器，并且需要以一持续力保持其松开状态。 |
| 9 |  |  | 如果依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行，此按钮应有防止误操作的保护，按钮上或其近旁应标出相应的运行方向。 |
| 10 |  |  | 一旦进入检修运行，紧急电动运行装置控制轿厢运行的功能由检修控制装置所取代，取代可靠有效。 |

四、考核

每季度进行评价考核，评价情况与维保服务费用挂钩，具体详见附表7。

附表7  电梯维保考核表（标准分100分）

| 评价项目 | 评价标准 | 分值 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维保服务 | 建立设备台帐。按合同月、季度、年度维保计划内容提供定期维护保养。维保记录、故障记录表登记齐全。 | 25 | 一处不符合要求扣一分，未进行保养一次扣25分 |
| 紧急维修 | 使用过程发生紧急故障问题，在接到故障通知后，供应商承诺能保证维修人员在20分钟内到达现场提供有效的维修服务 | 25 | 超过20分钟，每超过5分钟扣一分 |
| 安全管理 | 现场维保人员持有效证件，每次维保时有2人参与工作并放置警示标识。协助甲方制订应急预案并培训、参与演练 | 25 | 一处不符合要求扣一分； |
| 质量保证 | 按时协助电梯年审。电梯各项设施完好，运行正常 | 25 | 一般故障超期未年审一台梯扣5分。在检查电梯时，如确认有必要维修或更换设备零配件，要及时通知医院确认 |

备注：每季度进行评价，评分为95分及以上为合格。84～94分扣罚应付当月费用的1%；74分～84分扣罚应付当月费用的5%；73分以下扣罚应付当月费用的10%，医院可暂不付款，并要求维保方整改合格后方支付维保费，必要时可解除合同。